# Prüfbericht Brandschutztüren Schule Nord

- Auftraggeber: Gemeinde Musterdorf, Gebäudeverwaltung. Prüfdatum: 13. Oktober 2026.

Table of Contents

Zusammenfassung	1

Prüfumfang	1

Ergebnisse	1

Ergebnisse je Tür	1

Mängel	2

Verteilung der Befunde	2

Hinweise	2

# Zusammenfassung

- Von zwölf geprüften Türen sind neun mängelfrei, drei haben Mängel der Klasse B. Details stehen im Abschnitt Mängel auf Seite 2.

- Prüfgrundlage ist die Herstellerangabe; offene Punkte sind im Anhang vermerkt.

# Prüfumfang

- Geprüft wurden:

- Türblatt und Zarge

- Schließmittel

  - Obentürschließer

  - Schließfolgeregler

- Kennzeichnung

# Ergebnisse

## Ergebnisse je Tür

- Die Tabelle nennt jede Tür mit Befund.

| Tür | Lage | Befund | Klasse |
| --- | --- | --- | --- |
| B.03 | Stiege 1, EG | Schließer stellt nicht ein | B |
| B.07 | Stiege 1, 1. OG | Dichtung beschädigt | B |
| B.11 | Stiege 2, 2. OG | Kennzeichnung fehlt | B |

- Tabelle 1: Türen mit Mängeln

## Mängel

- Schließer der Tür B.03 nachstellen.

- Dichtung der Tür B.07 tauschen.

- Kennzeichnungsschild an Tür B.11 anbringen.

## Verteilung der Befunde

- Das Diagramm zeigt die Befunde je Geschoß.

Abbildung 1: Befunde je Geschoß

# Hinweise

- Feuerschutzabschlüsse sind mindestens einmal jährlich zu prüfen.

- Eintrag im Prüfbuch:

- B.03  EG   Schließer  B

- B.07  1.OG Dichtung   B

- Ende des Berichts.

Prüfbuch Band 4, Seite 17.

Klassen nach ÖNORM B 3850, Anhang C.